Požiarna ochrana

Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly

Spracované v období:

Marec 2019

Spracoval:

Ing. Rastislav Skrovný

- IdentifikačnÉ Údaje

Názov stavby:	Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly

Miesto stavby:			Vígľaš - Pstruša

Investor:			Energo Agro, s.r.o., Bottova 1522, Detva 962 12

Parcela:			1034/1, 1034/2, 1034/3

Hlavný projektant:		architektúra, s.r.o., J. R. Poničana 841/104, 962 23 Očová

Stupeň PD:			Projekt pre stavebné povolenie

Požiarna ochrana:		Ing. Rastislav Skrovný, PhD.

2. 	POSÚDENIE OBJEKTU Z HĽADISKA OCHRANY PRED POŽIARMI

V zmysle Zákona NR SR č.314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi § 9, ako aj vykonávacej Vyhlášky MV SR č.121/ 2002 Z. z. § 40, o požiarnej prevencii, sa vypracováva a posudzuje riešenie ochrany stavby pred požiarmi. Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vykonalo  podľa platných predpisov a STN, a to hlavne STN 73 0802 - Požiarna bezpečnosť stavieb.

Zateplenie obvodových stien posudzovaného objektu, kontaktným zatepľovacím systémom je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti riešené v zmysle STN 73 0802/Z2 v nadväznosti na súvisiace predpisy, technické normy a ich zmeny. Projektová dokumentácia nerieši z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti jestvujúce, nemenné priestory stavby, v ktorých nedochádza k zmene užívania. Požiarna výška objektu je  11,3 m. Stavba objektu má v zmysle čl.  3.1.4. v STN 73 0802/Z2 čtyri nadzemné podlažia. Dispozícia nadzemných podlaží je určená v súlade s čl. 3.1.4, STN 73 0802 podľa vstupu do budovy a prístupovej komunikácii pre hasičskú jednotku. V zmysle čl. 6.2.4.11 v STN 73 0802/Z2,  na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov možno z vonkajšej strany nehorľavej obvodovej steny v závislosti od výšky stavby pridať tepelnoizolačný kontaktný systém podľa čl. 6.2.7 v STN 73 0802/Z2, ktorý sa zhotovuje podľa STN 73 2901.

2.1 CHARAKTERISTIKA  STAVBY:

SÚČASNÝ STAV OBJEKTU

Výrobná hala obci Pstruša - Vígľaš je objekt pozostávajúci z dvoch vzájomne prepojených budov. Jedna časť je štvorpodlažná a druhá dvojpodlažná. Spolu tvoria objekt, ktorého pôdorys má tvar písmena „L“ celkového rozmeru 32,950x42,440m. Štvorpodlažná časť je využívaná najmä na skladovanie poľnohospodárskych surovín a produktov. V dvojpodlažnej časti sa nachádza administratívno-výrobná prevádzka rastlinnej výroby. Objekt je z konštrukčného hľadiska riešený ako železobetónový skelet (štvorpodlažná časť) s výplňovým murivom zo siporexových tvárnic hr.300mm. Strecha je plochá so sklonom 2,7% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Výška atiky strechy je +13,850m resp. +16,960m nad výťahovou šachtou. Dvojpodlažná časť je tvorená z časti rámovou železobetónovou konštrukciou a z časti murovanou stenovou konštrukciou. Murivo je zmiešané v prevažnej miere pórobetónové hr. 450mm.Strecha je plochá so sklonom 4,9% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Výška atiky strechy je +7,100m. K objektu prislúchajú (sú pristavané) aj vedľajšie priestory (dielňa, garáž), ktoré netvoria teplotechnickú obálku budovy. Funkčné využitie jednotlivých priestorov sa po dobu užívania nezmenilo, rovnako zmeny v dispozícii boli vykonávané iba v minimálnej miere. Na objekte dochádza k permanentnej nutnej údržbe, fyzické opotrebovanie je primerané veku, bez vážnejších poškodení užívaním.

.

Kapacitné údaje objektu:

Zastavaná plocha objektu:		                         1440,27 m2

Podlahová plocha miestností objektu:	                         3199,00 m2

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM, OBVODOVÝ PLÁŠŤ:

Štvorpodlažná časť objektu je tvorená železobetónovým skeletom so stĺpmi rozmeru 450x600mm v osovej vzdialenosti 6,500m a rozponmi 6,150 + 6,325 + 6,150m. piliermi Výplňové murivo obvodových stien je pórobetónové hr. 300mm Nosnú konštrukciu plochej strechy tvoria prefabrikované železobetónové strešné panely. Schodisko je dvojramenné železobetónové. Dvojpodlažná časť je tvorená z časti rámovou železobetónovou konštrukciou a z časti murovanou stenovou konštrukciou. Murivo je zmiešané v prevažnej miere pórobetónové hr. 450mm.Strecha je plochá so sklonom 4,9% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Nenosné deliace priečky sú murované z priečne dierovaných tehál a sú hr. 100mm a 150mm. Stropy sú tvorené prefabrikovanými železobetónovými panelmi. Okenné preklady sú z prefabrikované železobetónové.

FASÁDY – VONKAJŠIE ÚPRAVY:

Vonkajšiu povrchovú úpravu tvorí vápennocementová omietka.

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA:

Strecha je plochá, jednoplášťová, ktorej nosnú konštrukciu tvoria stropné železobetónové panely Krytinu tvorí súvrstvie asfaltových pásov. Odvodnenie je riešené do pododkvapových žľabov.

VNÚTORNÉ ÚPRAVY POVRCHOV:

Povrchovú úpravu vnútorných stien tvoria vápennocementové omietky a maľba.

ZÁMOČNÍCKE A KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE:

Oplechovanie parapetov, dažďové zvody a žľaby sú vyrobené z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm.

VÝPLNE OTVOROV:

Okná a dvere sú z prevažnej časti drevené. V štvorpodlažnej oceľové.

3. NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY:

V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy:

a, - zateplenie obvodových stien objektu

b, - zateplenie strechy

c, - výmena okenných a dverných výplní otvorov

d, - realizácia nového okapového chodníka

a - Zateplením objektu a súvisiacimi navrhnutými stavebnými úpravami na objekte nedôjde k zmenám v dispozícii objektu, ani k zmene funkcie súčasných priestorov. Jedná o kompletné zateplenie obvodových stien. Na zateplenie objektu je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém (ETICS) s izolantom na báze minerálnej vlny hrúbky 150 mm (resp. XPS hr.120mm na sokel). Zateplenie atík a prečnievajúcich konštrukcií bude realizované izolantom hr.50mm Na zateplenie ostení okenných a dverných otvorov je navrhnutý tepelný izolant hrúbky 30mm resp. miesta kde nebude možné realizovať zateplenie v spomenutej hrúbke budú zaizolované na max. možnú hrúbku. Konštrukcie vyčnievajúce z fasády smerom do exteriéru /rozvodné skrine, plynomery, hydranty budú zatepľovacím systémom obídené. Bleskozvody na fasádach objektu budú demontované a po vykonaní zatepľovacieho systému budú namontované podľa novej projektovej dokumentácie. Všetky práce a postupy pri realizácii a skladbu zatepľovacieho systému je potrebné prevádzať v súlade s technologickým predpisom výrobcu pre daný zatepľovací systém. Zatepľovací systém navrhujeme zrealizovať od úrovne cca -0,25m od okolitého terénu až po odkvapovú hranu strechy resp hornú hranu atiky. Celý objekt navrhujeme z vonkajšej strany zatepliť certifikovaným, komplexným zatepľovacím systémom vrátane všetkých prvkov. Považujeme za samozrejmé, že navrhovaný zatepľovací systém bude mať certifikáciu EÚ, nie iba pre SR. Investorovi doporučujeme počas realizácie vykonať skúšku na odtrh.

b – Jestvujúca plochá strecha po stavebnofyzikálnej stránke nevyhovuje súčasným požiadavkam a vyžaduje si komplexnú obnovu. Táto bude spočívať realizácii nového strešného plášťa na jestvujúce vrstvy strešného plášťa, ktorého skladba je uvedená v grafickej časti dokumentácie. Jestvujúce murivo atík zostane zachované. Na toto murivo sa zrealizuje nadbetonávka hr. cca 150mm v 5% spáde smerom do vnútra strechy. Týmto krokom sa vytvorí vhodný podklad pre kotvenie nových prvkov koruny atiky. Skladba strechy a vybrané detaily strechy sú súčasťou grafickej časti dokumentácie. Jestvujúce dažďové žľaby a zvody na štvorpodlažnej časti sú z pozinkovaného plechu a boli v nedávnej minulosti vymenené. Po realizácii zateplenia a rekonštrukcii strechy budú opätovne namontované. V dvojpodlažnej časti sa všetky prvky odkvapového systému vymenia za nové.

c, - Jestvujúce okná, vstupné dvere a oceľové vráta budú vymenené za nové plastové. vo farbe RAL 9010 (resp. podľa požiadavky investora). Zasklenie je navrhované z izolačného dvojskla. Koeficient celkového prestupu tepla okien Uw 1,0 W/m2K. Vonkajšie parapety sú navrhnuté z hliníkového plechu min. hr.1,5mm.

d – Vzhľadom na to, že okolo objektu nie je zrealizovaný okapový chodník navrhujeme jeho realizáciu. Nový okapový chodník bude pozostávať z betónovej prefabrikovanej „prídlažby“ rozmerov š/d/v 250x500x80 mm uložených na zhutnenom štrkovom násype v skladbe popísanej v grafickej časti projektu (viď. časť architektúra – výkres rezov)

Navrhovaný certifikovaný komplexný zatepľovací systém bude spĺňať požiadavky ETICS a triedu reakcie na oheň A2-s1, d0 ( dosky z MV hr. 150 mm). V zmysle čl. 6.2.7.5.1 v STN 73 0802/Z5 na terpelnoizolačný kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie aspoň A2-s1, d0 na nehorľavej obvodovej stene nie sú ďalšie požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb.

V zmysle čl. 6.2.7.5.7 v STN 73 0802/Z2 sa v styku s terénom najviac do výšky 600 mm navrhuje nenasiakavá tepelná izolácia triedy reakcie E  (XPS hr. 130 mm polystyrén, šírky 400 mm).

Rozvody, inštalácie  a zariadenie v tepelnoizolačnom systéme

V zmysle čl. 6.2.7.9.3 v STN 73 0802/Z2, na zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému okolo technologických zariadení – bleskozvodu sa navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň A2-s1,d0 (toto je zabezpečené, nakoľko sa celá stavba zatepľuje zatepľovacím systémom na báze MV). Zvislý pás tepelnej izolácie triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 musí presahovať zvod bleskozvodu najmenej 200 mm na obidve strany podľa STN 73 2901. V prípade že vodič bleskozvodu bude na povrchu zateplenia musí byť jeho vzdialenosť od povrchu vrchnej vrstvy zateplenia minimálne 100 mm v zmysle čl. 5.3.4. v STN EN 62 305-3. Po realizácii stavebných úprav je potrebné zabezpečiť opakované nainštalovanie bleskozvodovej ochrany a odbornú prehliadku a skúšku tohto zariadenia v súlade s STN EN 62305/3.

4. ZATRIEDENIE STAVBY:

Protipožiarna bezpečnosť stavby sa rieši podľa STN 73 0802 ako zmena jestvujúcej stavby. Stavba sa hodnotí ako nevýrobný objekt. V zmysle normy nedochádza k zmene užívania priestoru alebo prevádzky a ich predmetom je úprava jednotlivých prvkov stavebných konštrukcii.

4.1. ZARIADENIA NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH:

V zmysle STN 73 0804 má stavba vybudované nasledovné zariadenia pre protipožiarny zásah.

Prístupové komunikácie:

Príjazdové komunikácie sú spevnené – asfaltové a vyhovujúce pre príjazd požiarnych vozidiel. Požiarny zásah sa môže viesť z vonkajšieho priestoru stavby, zo všetkých štyroch strán. Komunikácie k objektu majú voľnú šírku min. 3000 mm a vyhovujú na zaťaženie min. 80 kN na nápravu požiarneho vozidla v zmysle STN 73 0804 čl. 374.

Nástupná plocha:

Podľa čl. 380 v STN 73 0804  nie je ku objektu zriadená nástupná plocha (požiarna výška je menej ako 9 metrov).

Vnútorné a vonkajšie zásahové cesty:

Vnútorné zásahové cesty sa pri takomto charaktere stavby nevyžadujú.

Výrobná hala je vybavená v zmysle č. 392 a 393 v STN 73 0804 vonkajšou zásahovou cestou – požiarnym rebríkom na kratšej severozápadnej strane objektu.

4.2.CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

Stavebné konštrukcie objektu sú hodnotené v zmysle STN 73 0804 ako nehorľavé, konštrukčný celok stavby je nehorľavý.  Pri zhotovení vonkajšieho tepelnoizolačného systému je potrebné postupovať v zmysle STN 73 2901.

Riešenie  bolo spracované na základe predloženej projektovej dokumentácie a požiadaviek investora. Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentácie zodpovedá právnická osoba. Pri dodržaní základných protipožiarnych opatrení pri užívaní stavby a pri zohľadnení požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavieb, uvedených v tejto správe, nevznikne zvýšené požiarne riziko.

Projektová dokumentácia požiarnej ochrany je vypracovaná v zmysle platných zákonov vyhlášok a STN a EN z oboru ochrany pred požiarmi, platných v dobe spracovania. Projektová dokumentácia pozostáva z technickej správy. Prípadné zmeny na stavebnom vyhotovení, dispozičnom riešení, účele využitia stavby, alebo jej jednotlivých častí oproti projektu je nutné konzultovať so spracovateľom projektu, prípadne špecialistom požiarnej ochrany a riešiť ako zmenu tohto projektu.

Vlastník riešenej stavby je povinný v zmysle § 103 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) uchovávať túto dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby i ostatnú stavebnú dokumentáciu počas celej životnosti riešenej stavby, v prípade zmeny vlastníkov ju odovzdať nasledovnému vlastníkovi. V prípade potreby na požiadanie ju tiež musí predkladať orgánom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

# 5. 	ZÁVER

Navrhovanými stavebnými úpravami sa nezníži protipožiarna  bezpečnosť posudzovanej stavby, ani sa nezhorší protipožiarna bezpečnosť susedných objektov. Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú ďalšie požiadavky z hľadiska  protipožiarnej bezpečnosti.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi na základe predloženej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny a odchýlky pri realizácii stavby a riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a úpravou objektu je nutné konzultovať s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Zoznam súvisiacich predpisov a STN:

- STN 73 0802    Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

- STN 73 080 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhl. MV SR č. 225/2012 Z.z.

- Zákon NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi.

- Vyhláška MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.