# Technická správa

### Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:	Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly

Miesto stavby:			Vígľaš - Pstruša

Investor:			EnergoAgro, s.r.o., Bottova 1522, Detva 962 12

Parcela:			1034/1, 1034/2, 1034/3

Hlavný projektant:		architektúra, s.r.o., J. R. Poničana 841/104, 962 23 Očová

Stupeň PD:			Projekt pre stavebné povolenie

### Základné údaje o stavbe

- SÚČASNÝ STAV OBJEKTU

1.1 – CHARAKTERISTIKA

Výrobná hala obci Pstruša - Vígľaš je objekt pozostávajúci z dvoch vzájomne prepojených budov. Jedna časť je štvorpodlažná a druhá dvojpodlažná. Spolu tvoria objekt, ktorého pôdorys má tvar písmena „L“ celkového rozmeru 32,950x42,440m. Štvorpodlažná časť je využívaná ako priemyselná budova. V dvojpodlažnej časti sa nachádza administratívno-výrobná prevádzka. Objekt je z konštrukčného hľadiska riešený ako železobetónový skelet (štvorpodlažná časť) s výplňovým murivom zo siporexových tvárnic hr.300mm. Strecha je plochá so sklonom 2,7% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Výška atiky strechy je +13,850m resp. +16,960m nad výťahovou šachtou. Dvojpodlažná časť je tvorená z časti rámovou železobetónovou konštrukciou a z časti murovanou stenovou konštrukciou. Murivo je zmiešané v prevažnej miere pórobetónové hr. 450mm.Strecha je plochá so sklonom 4,9% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Výška atiky strechy je +7,100m. K objektu prislúchajú (sú pristavané) aj vedľajšie priestory (dielňa, garáž), ktoré netvoria teplotechnickú obálku budovy. Funkčné využitie jednotlivých priestorov sa po dobu užívania nezmenilo, rovnako zmeny v dispozícii boli vykonávané iba v minimálnej miere. Na objekte dochádza k permanentnej nutnej údržbe, fyzické opotrebovanie je primerané veku, bez vážnejších poškodení užívaním.

.

Kapacitné údaje objektu:

Zastavaná plocha objektu:		                         1440,27 m2

Podlahová plocha miestností objektu:	                         3199,00 m2

Celková podlahová plocha objektu:                                 3583,59 m2

Celková podlahová plocha objektu (po zateplení):          3673,87 m2

Plocha okien a dverí:	279,53 m2

39,22 m2

Plocha stien:		1151,92 m2

601,59 m2

Plocha strechy:		649,21 m2

545,79 m2

1.2 DISPOZíCIA:

Riešený objekt je štvor a dvojpodlažný bez podpivničenia. Dispozičné úpravy nie sú predmetom riešenia projektu.

1.3 KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM, OBVODOVÝ PLÁŠŤ:

Štvorpodlažná časť objektu je tvorená železobetónovým skeletom so stĺpmi rozmeru 450x600mm v osovej vzdialenosti 6,500m a rozponmi 6,150 + 6,325 + 6,150m. piliermi Výplňové murivo obvodových stien je pórobetónové hr. 300mm Nosnú konštrukciu plochej strechy tvoria prefabrikované železobetónové strešné panely. Schodisko je dvojramenné železobetónové. Dvojpodlažná časť je tvorená z časti rámovou železobetónovou konštrukciou a z časti murovanou stenovou konštrukciou. Murivo je zmiešané v prevažnej miere pórobetónové hr. 450mm.Strecha je plochá so sklonom 4,9% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Nenosné deliace priečky sú murované z priečne dierovaných tehál a sú hr. 100mm a 150mm. Stropy sú tvorené prefabrikovanými železobetónovými panelmi. Okenné preklady sú z prefabrikované železobetónové.

1.4 FASÁDY – VONKAJŠIE ÚPRAVY:

Vonkajšiu povrchovú úpravu tvorí vápennocementová omietka.

1.5 STREŠNÁ KONŠTRUKCIA:

Strecha je plochá, jednoplášťová, ktorej nosnú konštrukciu tvoria stropné železobetónové panely Krytinu tvorí súvrstvie asfaltových pásov. Odvodnenie je riešené do pododkvapových žľabov.

1.6 VNÚTORNÉ ÚPRAVY POVRCHOV:

Povrchovú úpravu vnútorných stien tvoria vápennocementové omietky a maľba.

1.7 ZÁMOČNÍCKE A KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE:

Oplechovanie parapetov, dažďové zvody a žľaby sú vyrobené z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm.

1.8 VÝPLNE OTVOROV:

Okná a dvere sú z prevažnej časti drevené. V štvorpodlažnej oceľové.

2.0 NAVRHOVANÝ STAV – (NOVÝ STAV)

  - NAVRHOVANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy:

a, - zateplenie obvodových stien objektu

b, - zateplenie strechy

c, - výmena okenných a dverných výplní otvorov

a - Zateplením objektu a súvisiacimi navrhnutými stavebnými úpravami na objekte nedôjde k zmenám v dispozícii objektu, ani k zmene funkcie súčasných priestorov. Jedná o kompletné zateplenie obvodových stien. Na zateplenie objektu je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém (ETICS) s izolantom na báze minerálnej vlny hrúbky 150mm (resp. XPS hr.120mm na sokel). Zateplenie atík a prečnievajúcich konštrukcií bude realizované izolantom hr.50mm Na zateplenie ostení okenných a dverných otvorov je navrhnutý tepelný izolant hrúbky 30mm resp. miesta kde nebude možné realizovať zateplenie v spomenutej hrúbke budú zaizolované na max. možnú hrúbku. Konštrukcie vyčnievajúce z fasády smerom do exteriéru /rozvodné skrine, plynomery, hydranty budú zatepľovacím systémom obídené. Bleskozvody na fasádach objektu budú demontované a po vykonaní zatepľovacieho systému budú namontované podľa novej projektovej dokumentácie. Všetky práce a postupy pri realizácii a skladbu zatepľovacieho systému je potrebné prevádzať v súlade s technologickým predpisom výrobcu pre daný zatepľovací systém. Zatepľovací systém navrhujeme zrealizovať od úrovne cca -0,25m od okolitého terénu až po odkvapovú hranu strechy resp hornú hranu atiky. Celý objekt navrhujeme z vonkajšej strany zatepliť certifikovaným, komplexným zatepľovacím systémom vrátane všetkých prvkov. Považujeme za samozrejmé, že navrhovaný zatepľovací systém bude mať certifikáciu EÚ, nie iba pre SR. Investorovi doporučujeme počas realizácie vykonať skúšku na odtrh.

b – Jestvujúca plochá strecha po stavebnofyzikálnej stránke nevyhovuje súčasným požiadavkam a vyžaduje si komplexnú obnovu. Táto bude spočívať realizácii nového strešného plášťa na jestvujúce vrstvy strešného plášťa, ktorého skladba je uvedená v grafickej časti dokumentácie. Jestvujúce murivo atík zostane zachované. Na toto murivo sa zrealizuje nadbetonávka hr. cca 150mm v 5% spáde smerom do vnútra strechy. Týmto krokom sa vytvorí vhodný podklad pre kotvenie nových prvkov koruny atiky. Skladba strechy a vybrané detaily strechy sú súčasťou grafickej časti dokumentácie. Jestvujúce dažďové žľaby a zvody na štvorpodlažnej časti sú z pozinkovaného plechu a boli v nedávnej minulosti vymenené. Po realizácii zateplenia a rekonštrukcii strechy budú opätovne namontované. V dvojpodlažnej časti sa všetky prvky odkvapového systému vymenia za nové.

c, - Jestvujúce okná, vstupné dvere a oceľové vráta budú vymenené za nové plastové. vo farbe RAL 9010 (resp. podľa požiadavky investora). Zasklenie je navrhované z izolačného trojskla. Koeficient celkového prestupu tepla okien Uw 1,0 W/m2K /Ug 0,6 W/m2K/. Vonkajšie parapety sú navrhnuté z hliníkového plechu min. hr.1,5mm.

3.0	Hygiena a bezpečnosť práce

Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať ustanovenia vyhlášky 147 / 2013 Z.z.

ŠPECIFIKÁCIA MOŽNÝCH RIZÍK:

Vzhľadom na to, že ide o rekonštrukčné práce, existuje riziko, že v čase realizácie nápravných opatrení po odhalení vrstiev bude stav niektorých konštrukcií iný, ako bol predpokladaný. Toto riziko je je najväčšie pri detailoch, ktoré nebolo možné v priebehu obhliadky objektu celkom overiť, resp. nebola dostupná zachovalá dokumentácia týchto častí objektu. V týchto miestach nieje známy skutočný stav, rozmery, resp. polohy konštrukcií. V prípade zistenia odlišností jestvujúceho stavu od predpokladaných si vyhradzujeme právo upraviť alebo doplniť projektovú dokumentáciu podľa zisteného stavu, prípadne situáciu je možne riešiť formou technickej pomoci alebo v rámci autorského dozoru.

ZÁVER:

Táto projektová dokumentácia vychádza z podkladov a informácií, ktoré sme mali pri jej spracovaní k dispozícii. Spracovateľ si vyhradzuje právo na korekciu záverov, pokiaľ sa zistia ďalšie podstatné skutočnosti, ktoré neboli známe pri spracovaní tejto dokumentácie. Realizáciu nápravných opatrení odporúčame zadať skúsenej realizačnej firme, ktorá disponuje adekvátnym kvalifikovaným personálom a technikou a má skúsenosti s realizovaním danej technológie. Vlastnú realizáciu nápravných opatrení odporúčame vykonať za odborného dozoru.

Apríl 2019

Jozef Cerovský